**V03** Pápakovácsi kistérség GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező I.ütem

**Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2024.**

*Tervezett nettó költség:* **221 e Ft**

*Forrás:*

A V03 víziközmű-rendszer 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemére nem terveztünk felújítási és pótlási feladatokat, mert a viziközmű rendszer a 2023 évi adatok alapján veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás, ezért a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a rendszerfüggetlen viziközmű elemek 2024. évi várható értékcsökkenésének a 15 %-a.

**V03** Pápakovácsi kistérség GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező II.ütem

*Fejlesztés száma:* **V03-1. Fejlesztés éve: 2025-2028 év**

*Tárgy:* **Pápasalamon ivóvízhálózat fővízmérő pótlás**

*Fejlesztés indoka:*

Meglévő mérő távjelző funkciója nem javítható, távadó modul egységesítés

*Műszaki leírás:*

Fővízmérő Kup átadó aknában távjelzéssel,

NA 100 WS-MFD, felújított nagyvízmérő 1 db

Reed jeladó 1 db

SRB beépítés 1 db

*Környezeti hatások*

Energiahatékonyság és üzembiztonság növelése

*Költségbecslés:* Fejlesztés várható költsége **5. 005 e Ft**

*Engedély:* Fejlesztési Terv

*Forrás:* Értékcsökkenés

*Tervrajz:*

**V03** Pápakovácsi kistérség GFT – **Felújítás-Pótlás**  Részletező III. ütem

*Fejlesztés száma* **V03-2. Fejlesztés éve: 2029-2038.**

*Tárgy* **Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás**

*Fejlesztés indoka*

Az elektromos vezérlésű hidraulikus segéd működtetésű töltőszelep kopott (ház, membrán, vezérlő csövek, tűszelep) elhasználódott

*Műszaki leírás*

Nyit-Zár egyenes szelep elektromos vezérléssel

NA 80 mm

PN 10 bár

230 V

L= 310 mm

max. vízhozam 24 m3/h

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás

várható költsége NA 80 mm **12. 512 e Ft**

*Forrás* Értékcsökkenés